Таблица 11

к Местным нормативам градостроительного проектирования города Тынды

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | | |
| Объекты электроснабжения | Укрупненные показатели электропотребления, кВт•ч/год на 1 чел. | Степень благоустройства | без кондиционеров | с кондиционерами | Не нормируется |
| без стационарных электроплит | 1360 | 1600 |
| со стационарными электроплитами (100 % охвата) | 1680 | 1920 |
| Укрупненные показатели использования максимума электрической нагрузки, ч/год | без стационарных электроплит | 4160 | 4560 |
| со стационарными электроплитами (100 % охвата) | 4288 | 4640 |
| Примечания  1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  2. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей. | | | | | |